工业管道的基本识别色、识别符号

本规定参照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》(GB 7231－2003)制定。

1 基本识别色

1.1 根据管道内物质的一般性能，分为八类，并相应规定了八种基本识别色 和相应的颜色标准编号及色样（见表 1）。

1.2 基本识别色标识方法 工业管道的基本识别色标识方法，使用方法选择：

a)管道全长上标识；

b)在管道上以宽为 150mm 的色环标识。

应用举例见附录 A（标准的附录）。

表 1 八种基本识别色和色样及颜色标准编号

| 物质种类 | 基本识别色 | 颜色标准编号 |
| --- | --- | --- |
| 水 | 艳绿 | G03 |
| 水蒸汽 | 大红 | R03 |
| 空气 | 淡灰 | B03 |
| 气体 | 中黄 | Y07 |
| 酸或碱 | 紫 | P02 |
| 可燃液体 | 棕 | YR05 |
| 其他液体 | 黑 |  |
| 氧 | 淡蓝 | PB06 |
| 氮 | 浅黄 | Y06 |
| 氩 | 银灰 | B04 |

1.3  二个色环标识之间的最小距离应为10 —15m（两支柱间至少一个）。当多根管道排列在一起时，其色环的设置应考虑整齐、美观。

1.4 当管道采用 a)、b)基本识别色标识方法时，其标识的场所应该包括所有管道的起点、终点、交叉点、转弯处、阀门和穿墙孔两侧等的管道上和其他需要标识的部位。

2 识别符号

工业管道的识别符号由物质名称、流向和主要工艺参数等组成，其标识应符合下列要求：

2.1  物质名称的标识

采用物质全称标识。例如：氮气、硫酸、甲醇等。

2.2  物质流向的标识

标识的场所应该包括所有管道的起点、终点、交叉点、转弯处、阀门、设备进出口处1m范围内、管道穿越墙壁，楼板或障碍物前后、管道跨越装置边界处和其他需要标识的部位。其位置应距弯头至少500㎜的直管段上；如两个弯头相距不够1000㎜时应选择中间的位置，与设备直接相连的管道标识标注在明显位置。

字样要求整齐、大小适当，应能清楚观察识别。基本识别色和识别符号标识方法应用举例见下图，标志规格参数如下表

所有字体为黑体加粗。同排不同规格管道为了整齐可采用同规格字体和箭头。介质名称应放于流向箭头后方。放料软管需注明介质种类。

标识牌长度100mm，宽度50mm，蓝底白字。

各类标识中字体的尺寸应以能看清楚识别为最佳，以下给出基本参考依据。

| 外径（含保温）以上 | 25mm | 25～60mm | 60～80mm | 80～120mm | 120～150mm | 150mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建议的中文字高度 | 12mm | 19mm | 30~35mm | 40~50mm | 50mm | 60mm |

以上标识中的中文字体统一使用黑体，英文字体统一使用，在水平标识中中英文字体等高，在垂直标志时英文字体为中文字体高度的一半。

工业管道内物质的流向用箭头表示（见附录 A 图 A1 中的 a），如果管道内物质的流向是双向的，则以双向箭头表示（见附录 A 图 A1 中的 b）。

附录 A（标准的附录） 基本识别色和识别符号标识方法应用举例

A1 基本识别色和流向等标识方法参考图（图 A1）

标识中字体尺寸：

| 管径大小 | a | a1 | b1 | d | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN50以下 | 50 | 20 | 10 | 150 |  |
| DN50～DN125 | 75 | 40 | 15 | 150 |  |
| DN125～DN150 | 150 | 80 | 20 | 150 |  |
| DN150～DN250 | 150 | 80 | 20 | 150 |  |
| DN250以上 | 150 | 80 | 35 | 150 | 30°改为45° |

A2 危险化学品和物质名称标识方法参考图（图 A2）

参照标准：GB 7231－2003《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》